- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西雁中制衣有限公司燃气蒸汽锅炉配套项目

建设单位（盖章）：     白水县产业项目招商中心

编制日期：                  2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西雁中制衣有限公司燃气蒸汽锅炉配套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-610527-04-01-236388 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张晓鹏 | 联系方式 | 177 9104 4323 |
| 建设地点 | 白水县李家卓社区南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （E109度36分18.450秒，N35度12分0.871秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、91.热力生产和供应工程—天然气锅炉总容量1/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 白水县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 白行审发[2021]264号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 61.5 |
| 环保投资占比（%） | 41 | 施工工期 | 2个月（2022.3-2022.4） |
| 是否开工建设 | £否 R是：2022年3月开始施工，锅炉房基础设施已建 | 用地面积（m2） | 1673.34 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为热力生产和供应，不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类，也不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止类项目。因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 表1-1 项目“三线一单”对照详情 序号; “三线一单”要求; 本项目情况; 符合与否. 1; 生态保护红线; 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题; 本项目锅炉废气经低氮燃烧器处理后经24m的排气筒排放；符合重点管控单元的要求; 符合. 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; 符合. 2; 环境质量底线; 本项目所在地属于环境空气不达标区。 项目产生的污染物采取措施后，对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程会消耗一定量水资源、电能、天然气，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 经对照，本项目位于白水县，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中划定的区县。; /. 3、其他法律法规政策及规划的符合性分析 表1-2 与相关环保政策符合性分析 序号; 政策文件名称; 具体要求; 本项目情况; 符合性. - 1; 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》; 实施煤炭消费总量控制。重点区域新建煤炭项目实行煤炭减量替代。扩大天然气、电力、地热替代规模，重点区域煤炭消费基本持平。; 本项目锅炉燃料为天然气，采用低氮燃烧器，锅炉废气排放浓度能够满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》要求。; 符合. 深入开展锅炉综合整治。全省不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。. - 2; 《陕西省大气污染防治条例》（2017修正版）; 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本省规定设置大气污染物排放口。; 项目按国家和本省规定设置了锅炉烟气排气筒。; 符合. 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上环境保护行政主管部门申请排污许可证。; 环评要求建设单位应依法取得排污许可证后锅炉方可投入运行。. - 3; 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 第三十八章持续改善环境质量 深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。 坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，有效遏制O3浓度增长趋势，基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。开展城市饮用水水源地规范化建设，推进重点流域重污染企业搬迁改造。推进受污染耕地和建设用地管控修复，实施水土环境风险协同防控。加强塑料污染全链条防治。加强环境噪声污染治理。重视新污染物治理。; 本项目建设主要为陕西雁中制衣有限公司生产工序提供蒸汽需求。; 符合. - 4; 《白水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 第三十三节 践行绿色发展理念 二、深入推进节能减排 实施环评审批正面清单管理，严格节能评估审查，全面落实能耗强度和能源消费总量控制制度。优化能源结构，继续推进清洁能源替代，大力发展天然气锅炉，确保二氧化硫、氮氧化物排放逐年下降，烟尘、粉尘排放量得到有效控制。严格用水总量控制，单位GDP用水量降幅达到20%。严禁“三高”项目落户，支持低碳节能技术研发和应用。加大对重点污染源的检查检测力度，建立生态环境损害责任终身追究制，使“铁腕”治理环境成为新常态。加大节能减排攻坚力度，完善落后工艺、技术和重点污染行业退出机制，实现环境保护、资源开发与经济社会发展协调共生、动态平衡。; 本项目使用天然气为颜料，锅炉产生的废气经经低氮燃烧器处理后经24m的排气筒排放，减少了二氧化硫、氮氧化物的排放量。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 陕西雁中制衣有限公司，位于白水县李家卓社区，属台湾飞雁集团在白水县投资的全资子公司，飞雁集团是一家从事运动品牌代加工和户外装备制造的企业，是阿迪达斯、耐克、新百伦等诸多国际著名运动品牌的指定生产厂商。项目建设地紧邻易地搬迁集中安置小区。属劳动用工密集型企业，计划建设项目总投资2亿元，项目的建成有利于解决当地就业困难，为白水县扩展对台经济交流奠定良好基地，为推动全县经济社会发展注入新的动力。 为解决陕西雁中制衣有限公司用汽需求，从而提高产能，带动区域经济发展。陕西雁中制衣有限公司蒸汽用量平稳，一期需求蒸汽峰值2t/h。陕西雁中制衣有限公司整体每小时需求蒸汽峰值为5t/h。白水县产业项目招商中心计划二期安装1台4t/h燃气锅炉，一二期总蒸汽量为6t/h，能够满足陕西雁中制衣有限公司的总体需求。供暖季陕西雁中制衣有限公司使用陕西新元发电厂的蒸汽，本项目作为陕西雁中制衣有限公司（非供暖季）的备用热源。因此，白水县产业项目招商中心拟投资150万元在白水县李家卓社区南侧建设陕西雁中制衣有限公司燃气蒸汽锅炉配套项目。 二、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：陕西雁中制衣有限公司燃气蒸汽锅炉配套项目 （2）建设单位：白水县产业项目招商中心 （3）建设性质：新建 （4）投资总额：150万元 （5）建设地点：白水县李家卓社区南侧，地理坐标为北纬35°12′0.871″，东经109°36′18.450″，地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：根据现场踏勘，本项目位于白水县李家卓社区南侧，距离项目最近的敏感点为北侧12m处的锦绣天下花园小区。 2、项目组成 本项目总占地面积1673.34m2，按一期蒸汽需求安装1台2t蒸汽锅炉、节能冷凝器、燃烧器、控制柜、全自动水处理、软水箱等设施及锅炉房以及外围设施等。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别; 主要项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 占地面积432m2，1座，内设1台2t蒸汽锅炉；用于陕西雁中制衣有限公司用汽需求。无备用锅炉。; 新建. 储运 工程; 运输; 天然气为市政管道输送; 依托. 公用 工程; 给水; 市政供水; 依托. 排水; 本项目软水制备废水和锅炉排污水排入市政污水管网；生活污水经陕西雁中制衣有限公司的化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入白水县第二污水处理厂。; 依托陕西雁中制衣有限公司的化粪池. 供电; 由市政电网供给; 依托. 供气; 由市政燃气管网供给，燃气管道已铺设至项目拟建地。; 依托. 供暖制冷; 办公区采暖、制冷采用分体式空调; 新建. 环保 工程; 废气; 锅炉设置低氮燃烧器，燃气废气由1根24m高排气筒达标排放。; 新建. 废水; 本项目软水制备废水和锅炉排污水排入市政污水管网；生活污水经陕西雁中制衣有限公司的化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入白水县第二污水处理厂。; 依托陕西雁中制衣有限公司的化粪池. 噪声; 选用低噪声设备；厂房隔声，设置基础减震，柔性接头等，利用房体隔声降噪。; 新建. 固废; 生活垃圾交环卫部门统一清运；废离子交换树脂由厂家回收利用。; 新建. 3、项目主要原辅料 项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-2 项目原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 天然气; 51.2; 万Nm3/a; 陕西城市燃气产业发展有限公司白水分公司. 2; 水; 268.1; m3/a; 市政供水. 3; 电; 3.4; 万 kW·h; 市政供电. 4; 耗盐量; 0.4125; t/a; /. 根据企业提供资料，本项目燃气锅炉所用天然气成分见下表： 表2-3 天然气组分一览表 序号; 名称; 体积百分比（%）. 1; CH4; 96.256. 2; C2H6; 0.498. 3; C3H8; 0.064. 4; N2; 0.510. 5; H2S; 0.82mg/m3. 天然气主要物理性质见下表： 表2-4 天然气主要物理性质一览表 项目; 单位; 数量. 平均分子量; /; 17.5035. 密度; kg/m3; 0.719. 相对密度; /; 0.597. 低热值; MJ/Nm3（kcal/Nm3）; 34.60（8266）. 高热值; MJ/Nm3（kcal/Nm3）; 38.34（9159）. 华白指数; /; 11620. 燃烧势; /; 40.42. 4、主要设备 本项目所用设备具体见下表： 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 台（套）数; 规格型号; 备注. 1; 蒸汽锅炉; 1; WNS2-1.0-Q; /. 2; 节能、冷凝器; 1; 按2吨蒸汽锅炉配套; /. 3; 燃烧器; 1; RS410/E FGR NOX≦30mg/Nm3; /. 4; 控制系统; 1; 液晶屏; /. 5; 全自动水处理; 1; 10m3/h（双阀双罐）; 按6吨锅炉配套. 6; 海绵铁除氧器; 1; Q=6m3/h; 按6吨锅炉配套. 7; 软水箱; 1; V=10m3 2000×1500×1000; 碳钢，按6吨锅炉配套. 8; 节能、冷凝器泵; 2; Q=3m³/h H=32mN=0.55KW; 一用一备. 9; 锅炉给水泵; 2; Q=3m³/h H=142mN=3KW; 一用一备. 10; 取样冷却器; 1; Φ237; /. 11; 烟囱; 1; 350mm、24m; /. 12; 一次阀门仪表; 1; 按锅炉配套供货; /. 表2-6 项目燃气锅炉主要技术参数一览表 一; 燃气低氮蒸汽锅炉. 1; 额定蒸发量：2t/h；. 2; 额定压力：1.6±0.1MPa；. 3; 燃料：天然气；. 4; 炉膛压力：微正压燃烧. 5; 锅炉结构：卧式内燃烟气三回程湿背式波纹内胆结构；. 6; 排烟温度：＜80℃；. 7; 排烟黑度：0～1林格曼级 ；. 8; 额定蒸汽温度：180℃～200℃；. 9; 锅炉额定负荷热效率：≥94%；. 10; 额定天然气耗量：≤142Nm3/h；. 11; 参考锅炉外形尺寸（大约）：4000×2000×2800mm；. 12; 炉体有效换热面积（大约）：76m2。. 三、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 本项目给水由市政管网提供，主要为生活用水和锅炉用水。 ①生活用水 本项目不设食宿，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所中通用值计：25m3/人·a计，劳动定员2人，则生活用水量为0.156m3/d、50m3/a；生活污水的产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水的产生量为0.125m3/d、40m3/a。 ②蒸汽锅炉用水 项目设1台2t蒸汽锅炉用于陕西雁中制衣有限公司蒸汽的供应，项目蒸汽无循环系统，无冷凝装置。 锅炉的用水量一般为蒸发量、锅炉排污损失和管道汽水损失的总和。其中，锅炉排污量与给水品质的好坏有关，一般为1%-5%（本项目按最大值5%计算）。而管道汽水损失一般为3%。按此计算，2吨蒸汽锅炉每小时的用水量=2t+2×5%（排污量按5%计算）+2t×3%，合计为2.16t。锅炉全年工作120天，一班制，每班10h，锅炉的年用水量为2592m3/a。根据软水制备效率75%折算，上述补充用新鲜水量总计约为3456t/a。 项目蒸汽锅炉设有1套离子交换树脂软化水制备系统，离子交换树脂需要定期再生，再生过程即用7%—8%的浓盐水浸泡树脂，使树脂中的Ca2+、Mg2+离子与水中的Na+发生置换反应，从而树脂得以再生继续使用，树脂再生用水量约 0.5t/a。但树脂长时间使用后需更换。因此，项目锅炉总用水量为3456.5m3/a。 综上所述，本项目新鲜水的总用水量为3506.5m3/a。 树脂再生耗盐量：理论上说，树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的，只跟树脂的工作交换容量有关。本项目锅炉所用树脂型号001×7阳树脂，001×7阳树脂的工作交换容量一般为800mol/m3。经过交换失效后，每立方树脂再生需要的盐量为：800×1.5×58.5/850=82.5公斤（1.5为比盐耗，850为食盐纯度乘1000，58.5为氯化钠分子量），本项目树脂的体积为5m3，则项目的耗盐量为0.4125t。 根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943—2020）中表B.8公共设施管理业中绿化用水量为3.3L/（m2·d），厂区绿化面积约为500m2，本项目绿化用水量为1.65m3/d，一年灌溉100天，用量为165m3/a。 （2）排水 生活用水排污系数按0.8计，项目产生生活废水量为0.125m3/d、40m3/a。职工生活污水经陕西雁中制衣有限公司的化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入白水县第二污水处理厂。 项目蒸汽锅炉运行过程中为防止管路结垢，需定期排放部分污水，锅炉排污量与给水品质的好坏有关，一般为1%-5%（本项目按最大值5%计算），产生量约为120t/a；项目蒸汽锅炉软水制备系统运行过程会有浓水产生，浓水产生系数为25%，产生量约为864t/a；树脂再生产生废水0.5t/a。锅炉排污水和软水制备产生的浓水收集后，一部分水用于绿化，剩余的锅炉废水经市政污水管网，最终进入白水县第二污水处理厂。 绿化用水全部损害，无废水产生。 综上，项目锅炉总排水量为859.5t/a。 本项目水平衡图如图2-1： 表2-7 项目给排水情况一览表 用水环节; 用水定额; 自来水用量（m3/a）; 软化水用量 （m3/a）; 回用水; 排水量 （m3/a）; 备注. 生活用水; 25m3/人·a; 50; 0; /; 40; /. 锅炉用水; /; 3456.5; 2592; /; 120; /. 软化处理废水; /; /; /; /; 699.5; /. 绿化用水; /; /; /; 165; 0; /. 合计; /; 3506.5; 2592; 165; 859.5; /. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2、供电 电源由市政电网引入。 3、供暖与制冷 本项目用于陕西雁中制衣有限公司用汽需求，办公区采暖、制冷采用分体式空调。 4、燃气 项目燃气由陕西城市燃气产业发展有限公司白水分公司供应，市政燃气管道已铺设至项目所在地附近。 四、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员工2人，项目供暖季使用陕西新元发电厂的蒸汽，非供暖季本项目锅炉为陕西雁中制衣有限公司提供蒸汽。全年工作120天，一班制，每班10h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 一、施工期工艺流程 本项目施工内容主要为锅炉房的建设和设备安装等。施工期将产生一定废水、扬尘、噪声和固体废物。具体工艺流程及产污情况见下图。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期工艺流程 图2-3 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程： 燃气锅炉系统主要包括燃烧系统、软水处理系统、供热系统。 （1）燃烧系统 项目采用1台2t燃气蒸汽锅炉，燃料为天然气，天然气经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。锅炉燃烧所需空气由鼓风机提供，产生的烟气经锅炉尾部烟气热交器然后进入烟囱排入大气。 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，通过调节燃烧温度、烟气中的氧浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NO。本项目选用的低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx的生成。这种方法可使烟气中的NOx减少50%以上。 （2）供热系统 经过蒸汽锅炉产生的蒸汽通过蒸汽管道输送至陕西雁中制衣有限公司，用于生产过程中的加热工序。 （3）软水制备工作原理 本项目补水采用经过全自动软化水装置处理后的自来水，主要是将自来水经软水器和补水脱气机组软化、除氧后送至供汽管道内。自动离子交换器工作原理为：将自来水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。如以RNa 代表钠型树脂，其交换过程如下： 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ 2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ 即自来水通过钠离子交换器后，水中的Ca2+、Mg2+被置换成Na+。生成的R2Ca、R2Mg会吸附在树脂表面，当树脂使用一段时间后，吸附的杂质接近饱和状态，就要进行再生处理，否则树脂就会失效。将接近饱和状态的树脂在氯化钠溶液中充分浸泡后，可使树脂实现再生。 再生过程的反应如下： R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2 R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2 经上述处理，树脂即可恢复原来的交换性能。树脂再生主要使用的是氯化钠溶液，反洗用自来水，氯化钠溶液对锅炉有腐蚀性，因此不能进入锅炉，反洗水含有CaCl2、MgCl2 杂质亦不宜进入锅炉，因此树脂定期再生过程会产生废水。 项目产污环节见下表： 表2-7 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 燃气锅炉; 燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 废水; 软水器排水; 软水制备; Ca2+、Mg2+等盐类. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 锅炉、水泵等噪声; 运行过程; 机械噪声. 固废; 软化水系统; 软水制备; 废离子交换树脂. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省环境保护厅办公室，2022年1月13日），2021年白水县环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 2021年白水县环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3（8h平均）; 第90百分位数8h平均浓度; 168; 160; 105; 不达标. 根据上表，项目所在区域NO2、SO2、PM2.5、PM10年平均值和CO 24小时平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明本项目所在区域为不达标区域。 2、声环境质量现状 为了解项目建设地的声环境现状，本项目于2021年12月21日进行监测。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》及《建设项目环境影响报告表 污染影响类》（2021年版）的要求，通过对项目厂界四周声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在厂界四周和北侧、南侧敏感点各设1个监测点位，共7个监测点位，监测点位图见附图5。 （2）监测时间 2021年12月21日，监测1天，昼、夜各监测一次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果 本次监测结果详见下表： 表3-2 声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 监测点位; 监测时间; 标准限值. 2021年12月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 48; 42; 60; 50. 2#厂界南侧; 48; 41. 3#厂界西侧; 49; 43. 4#厂界北侧; 51; 42. 5#互联网苹果小镇; 48; 41. 6#锦绣天下花园小区; 50; 42. 7#锦绣天下花园小区14号楼1单元1层住户（室内）; 43; 37. 从上表可知，项目厂界噪声值和敏感点互联网苹果小镇、锦绣天下花园小区噪声值监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 3、土壤、地下水环境质量现状 本项目运营期不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-3 主要环境保护目标 保护内容; 名称; 坐标/°; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 环境 空气; 李家卓小区; 109.60397601; 35.20477749; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 北; 305. 李家卓村; 109.59920168; 35.20176176; 西北; 446. 互联网小镇; 109.60484505; 35.19846537; 南; 15. 锦绣天下花园小区; 109.60443735; 35.20128835; 北; 12. 声环境; 互联网小镇; 109.60484505; 35.19846537; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 南; 15. 锦绣天下花园小区; 109.60443735; 35.20128835; 北; 12. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；运营期燃气锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3中排放标准。 表3-4 大气污染物排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 污染物; 监控点; 标准值. 单位; 数值. 施工期; 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）; 施工扬尘（即TSP）; 周界外浓度最高点; mg/m3; ≤0.8. mg/m3; ≤0.7. 运营期; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气; 颗粒物; /; mg/m3; 10. SO2; mg/m3; 20. NOX; mg/m3; 50. 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 等效A声级; dB（A）; 70（昼间）. dB（A）; 55（夜间）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效A声级; dB（A）; 60（昼间）. dB（A）; 50（夜间）. - 3、废水 - 项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；未涉及部分执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-6 项目废水排放执行标准 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; --. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; 500; 350; /; 45. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目无废水外排；废气主要为燃气锅炉废气，由污染源强核算可知SO2排放量为0.00028t/a，NOX排放量为0.0612t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），对于大气污染物，许可排放量的核算根据许可排放浓度、基准烟气量和锅炉年燃料使用量确定。项目许可排放量计算如下表： 表3-7 项目污染物许可排放量 序号; 污染物; 锅炉年燃料使用量（万Nm3/a）; 基准烟气量（Nm3/a）; 许可排放浓度（mg/m3）; 许可排放量（t/a）. 1; SO2; 17.04; 1836111.12; 20; 0.0367. 2; NOX; 50; 0.0918. 因此建议总量控制如下： SO2：0.0376t/a NOX：0.0918t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期施工内容包括基础工程、主体工程、设备安装等建设工序。施工期污染主要包括施工过程所产生的噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 一、废气 1、保护措施 （1）扬尘 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，施工单位应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、陕西省建筑施工扬尘治理措施16条及工地扬尘治理的“六个100%”和“七个到位”要求及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的排放要求等文件相关要求，建立扬尘污染防治工作机制，进一步明确治理扬尘污染的责任，加强对建设施工工地扬尘污染的管理与控制，严格执行以下措施： ①加强物料堆场扬尘监管，严格落实商品混凝土等物料堆场抑尘措施。 ②施工车辆进入附近道路后，应慢速行驶，防治扬尘。 ③水泥、沙、石灰等易产生扬尘材料应购置袋装产品并严禁露天堆放。 ④加强临时堆土的管理，采取土方表面压实、洒水、覆盖等措施，防止扬尘。 ⑤在场地清理及土建施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对场地内松散、干涸的表土经常洒水防止扬尘。 ⑥及时清理堆放在场地和道路上的弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周边环境空气质量影响。 （2）施工机械燃油废气 施工期加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按《机械维护规定》进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 ④尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 项目施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中有关规定及排放限值要求。 二、废水 施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要为结构施工阶段产生的废水等，主要污染物为SS、石油类；生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，产生量较小。 项目施工场地给排水设施完备，施工废水经临时沉砂池沉淀后回用，生活污水依托陕西雁中制衣有限公司的化粪池，对周边环境影响很小。 三、噪声 本项目施工期噪声具有声源强、移动性及露天作业等特点，建设单位在施工期间应采取以下噪声防治措施： ①采用低噪声设备，加强设备维护、保养，确保设备处于良好运行状态； ②合理安排施工场地布局，将噪声大的设备尽量远离敏感点布设，尽量避免将多个噪声设备布置在同一地点； ③合理安排施工时间，严格控制高噪声设备运行时段，避开午休时间动用高噪声设备，并尽可能缩短施工周期，把噪声污染控制到最小。 ④尽可能压缩施工区汽车数量及行车密度，控制车辆鸣笛。 本项目施工期相对短暂，随着施工结束，噪声影响已随之结束。经采取上述噪声防治措施并加强人员管理，施工期噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周边环境影响较小。 四、固体废物 施工阶段产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾。建筑垃圾来自于与施工过程中，建筑垃圾应综合利用，剩余建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场进行妥善处置；施工人员生活垃圾收集后统一交环卫部门处置。采取上述措施后固体废物基本得到综合治理，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染源排放分析 本项目运营期废气主要为1台2t燃气蒸汽锅炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物颗粒物、SO2、NOx（以NO2计）。本项目锅炉每年运行120天，一班制，每班10h；则项目总耗气量为17.04万Nm3/a（142Nm3/h），锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1根24m高的排气筒排放。 1）锅炉烟气 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），可参照全国污染源普查工业污染源普查数据使用产物系数法计算污染物源强。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册计算，经过采用国际领先技术的低氮燃烧器处理后工业废气量为107753Nm3/万原料。 因此项目烟气量为1836111.12Nm3/a，1530.09Nm3/h。 ②颗粒物 颗粒物依据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，每106m3天然气燃烧产生烟尘量约为80kg。则项目颗粒物产生量为13.632kg/a，产生速率为0.01136kg/h，产生浓度为7.42mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条，燃气锅炉SO2排放量按照下式计算。 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，根据前文取0.82； ηs—脱硫效率，%；本次取0。 K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据表B.3，取1.00。 则本项目燃气锅炉SO2产生量为0.28kg/a，产生速率为0.00023kg/h，产生浓度为0.15mg/m3。 ④氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条“燃油、燃气锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算”，即参照下式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本次类比对象选取《西安交通大学第二附属医院锅炉项目竣工环境保护验收监测报告表》中1台6t/h燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，燃料使用市政管道天然气，根据其竣工验收监测结果，氮氧化物最大排放浓度为29mg/m3；本次环评保守考虑，按照30mg/m3。 Q—核算时段内标干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%；本次取0。 则本项目燃气蒸汽锅炉的NOx产生量为61.2kg/a，产生速率为0.051kg/h，产生浓度为30mg/m3。 本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根24m高排气筒排放。 （2）排气筒高度符合性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中规定，“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”及“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。 本项目锅炉房周边200m范围内最高建筑物为锦绣天下花园小区（7层高，每层按3m高计），因此，本项目锅炉排气筒高度应不低于21+3=24m。本次环评要求锅炉房排气筒高度不低于24m，且排气筒的位置位于厂房的最南边（具体位置见附图2），远离锦绣天下花园小区，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求。 （3）排放口基本情况 排放口基本情况见下表： 表4-1 废气排放口基本情况 废气排放口基本情况; 排放标准. 排放口名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气筒中心地理坐标; 烟气温度; 排放口类型. 燃气锅炉排气筒（DA001）; 24m; DN350; E109°36′17.64″ N35°12′0.84″; 80℃; 一般排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1要求，本项目废气自行监测要求如下表： 表4-2 废气自行监测要求 燃料类型; 锅炉规模; 监测指标; 监测频次. 燃气; 14MW或20t/h以下; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. （5）废气污染治理设施可行性分析 本项目锅炉采用低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉的可行技术，因此治理措施可行。 （6）废气达标排放可行性分析 本项目所在区域白水县为环境空气不达标区域，本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根24m高排气筒排放，排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值。项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 项目废气源强排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 ## 措施 | 表4-3 污染物排放源强 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放形式. 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 燃气锅炉; 燃气废气（DA001）; 烟气量; 1836111.12Nm3/a; 低氮燃烧器+1根24m排气筒; /; /; /; /; 1836111.12Nm3/a; 有组织. 颗粒物; 13.632; 0.01136; 7.42; 13.632; 0.01136; 7.42. SO2; 0.28; 0.00023; 0.15; 0.28; 0.00023; 0.15. NOx; 61.2; 0.051; 30; 61.2; 0.051; 30. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 2.1、废水污染源强核算 根据前文分析，本项目排污主要为生活污水和锅炉排水。 ①生活污水 项目生活污水的产生量为0.125m3/d、40m3/a，职工生活污水经陕西雁中制衣有限公司的化粪池（容积为100m3）处理后排入市政污水管网，最终排入白水县第二污水处理厂。依据典型生活污水水质类比分析，项目生活污水中各污染物产生情况见下表。 表4-4 项目生活污水各污染物产生情况一览表 污染物 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; /; 460; 280; 200; 25. 产生量（t/a）; 40; 0.0184; 0.0112; 0.008; 0.001. 排放浓度（mg/L）; /; 400; 200; 160; 23. 排放量（t/a）; 40; 0.016; 0.008; 0.0064; 0.00092. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; /; 500; 300; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; 500; 350; /; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ②锅炉排水 全自动软化水装置采用离子交换方式进行自来水软化，离子交换树脂需定期进行再生，即用一定浓度的食盐水冲洗树脂层，使得树脂中吸附的钙、镁离子被置换下来，该过程会产生一定量的离子交换树脂再生废水。再生废水主要污染因子为盐类和pH，项目蒸汽锅炉运行过程中为防止管路结垢，需定期排放部分污水，根据前文分析项目锅炉总排水量为859.5t/a。锅炉排污水和软水制备产生的浓水收集后，一部分水用于绿化，剩余的锅炉废水经市政污水管网，最终进入白水县第二污水处理厂。 - 2.2、化粪池依托可行性 - 项目污水依托陕西雁中制衣有限公司的化粪池（容积为100m3），陕西雁中制衣有限公司员工生活污水的产生量为60m³/d，剩余量为40m3，本项目生活污水的产生量为0.125m3/d，依托陕西雁中制衣有限公司的化粪池可行。 - 2.3白水县第二污水处理厂可行性分析 - 白水县第二污水处理厂主要收集处理白水县中心城区的城南片区、北部片区生活污 水和工业园区工业废水，总用地面积56618.03m2（约85.01亩），总设计处理规模3.5万m3/d，分期进行建设，其中：一期工程（2020年）处理规模1.5万m3/d，二期工程（2025年）2.0万m3/d，铺设污水主管网3490m。项目污水处理工艺选择“多段AO生物反应池 +磁混凝沉淀池+反硝化滤池+接触消毒”三级处理工艺，主要生产设施包括格栅、沉砂池、生物反应池、磁混凝沉淀池、接触消毒池、污泥脱水间及鼓风机房、加药间、综合办公楼等辅助设施。白水县第二污水处理厂建成后将极大地改善周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。白水县第二污水处理厂（一期）工程于2020年底建成。项目废水量较少，且污水水质成分简单，而且本项目和陕西雁中制衣有限公司员工生活污水的总量为60.125m³/d，占污水厂规模的15000m³/d的0.40%。因此，白水县第二污水处理厂完全有容量接纳本项目废水，项目排水对污水处理厂处理负荷影响较小，不会造成污水处理厂水质的较大波动，也不会影响污水处理厂的处理效率。因此白水县第二污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 - 2.4监测要求 - 本项目废水依托陕西雁中制衣有限公司的化粪池进行预处理后排入市政污水管网，由于本项目无废水监测条件，本报告不再提出废水监测要求。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自锅炉设备的各种泵等，声级值一般在80~85dB（A）之间。 表4-5 项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 设备名称; 数量 （台）; 单台设备噪声源强 dB（A）; 声源类型; 降噪措施; 排放强度; 距离厂界机敏感点的距离（m）. 东; 南; 西; 北; 互联网苹果小镇; 锦绣天下花园小区; 7#锦绣天下花园小区14号楼1单元1层住户（室内）. 1; 锅炉房; 锅炉燃烧器; 1; 85; 频发; 选用低噪声设备、基础减振、软连接，加强设备保养; 65; 35; 32.8; 5; 4; 38.8; 42; 42. 2; 节能、冷凝器泵; 2; 80; 频发; 60; 34; 32.8; 6; 4; 36.8; 40; 40. 3; 锅炉给水泵; 2; 80; 频发; 60; 34; 32.8; 6; 4; 36.8; 40; 40. - （2）降噪措施 ①削减噪声源。 本项目选择低噪声的锅炉，从设备噪声源降低对周围环境的影响。 ②阻断传播途径。 噪音治理最有效的方法是阻断其传播途径。对锅炉房墙壁和门外表安装吸音屏吸收噪音，防止反射后回音加强。吸音屏采用高效吸音材料，5mm厚陶瓷纤维板能将85dB噪音降低到65dB，外侧覆盖多孔彩钢板，有效穿透噪音同时保护吸音材料不受外力破坏和美化装饰效果。 锅炉房中的燃烧器噪音较大需要重点处理，应用上述结构的材料制作隔音罩对局部噪音较突出的设备进行遮盖。该隔音罩进行了几处特别设计： - 实现主要目的降噪隔音，共有立方体的四个面，下侧与地面配合，前侧与锅炉面板配合，形成闭合空间有效阻断噪音传出； - 下侧与地面接触缝隙安装梳子状的弹性百叶窗，既满足供燃烧器燃烧的通风要求又有效阻断噪音传出，同时流动空气也对燃烧器部件有效冷却，一举多得的解决了隔音与散热的矛盾； - 使用铝合金骨架，牢固美观、经久耐用，外观悦目不影响锅炉房形象。下脚装4只耐磨滑轮，方便移走后检修燃烧器，滑轮有锁死机构，防止受震动影响移位。 ③项目通过对锅炉房位置的调整降低对锦绣天下花园小区噪声影响，将锅炉房设置在厂区的东南角，远离锦绣天下花园小区，以降低锅炉运行时对锦绣天下花园小区噪声的影响。 - （2）达标排放情况 本项目锅炉仅昼间运行，夜间不运行，以项目西南角为原点，东向为X轴，北向为Y轴建立坐标系，根据EIA2.0预测，项目噪声预测结果见下表。 表4-6 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 评价点位置; 环境背景值; 贡献值; 噪声预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1#东厂界; 48; 55; /; 60. 2#南厂界; 48; 55; /; 60. 3#西厂界; 49; 46; /; 60. 4#北厂界; 51; 42; /; 60. 5#互联网苹果小镇; 48; 42; 48; 60. 6#锦绣天下花园小区; 50; 42; 50; 60. 7#锦绣天下花园小区14号楼1单元1层住户（室内）; 43; 42; 44; 60. 锦绣天下花园小区14号楼1单元2层; /; 42; /; 60. 锦绣天下花园小区14号楼1单元3层; /; 42; /; 60. 锦绣天下花园小区14号楼1单元4层; /; 42; /; 60. 锦绣天下花园小区14号楼1单元5层; /; 42; /; 60. 锦绣天下花园小区14号楼1单元6层; /; 41; /; 60. 锦绣天下花园小区14号楼1单元7层; 41; /; 60. 在采取以上措施后，经预测，项目厂界噪声昼间贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（夜间不运行）；敏感点互联网苹果小镇、锦绣天下花园小区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；且对距离锅炉房最近的锦绣天下花园小区14号楼1单元（所有高层）住户噪声进行了预测，其噪声的预测值远低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表4要求，本项目噪声自行监测要求如下表： 表4-7 噪声自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次. 四厂界; 等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、软水装置产生的废树脂。 ①员工生活垃圾 项目员工人数为2人，职工在日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为0.32t/a，生活垃圾交环卫部门统一清运。 ②软水装置产生的废树脂 离子交换树脂需定期更换，根据企业实际运行经验，一般约5年更换一次，一次更换量0.2t，废弃的离子交换树脂为一般固废，由厂家更换后及时清运处理。满足一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行妥善贮存。可达到无害化处理的目的，处置途径可行。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 本项目所利用建筑地面拟做硬化处理，且项目不产生危废，因此，不会对厂区土壤环境造成不利影响。 6、环境风险 （1）风险源分布 项目涉及的风险物质主要为供气管道内在线天然气。天然气的临界量为10t，本项目使用的天然气为管道天然气，项目涉及厂区内不储存，危险物质的量以管道内天然气的容量计，本项目涉及到的厂区内天然气管道长度约为600m，管径约为0.04m，则项目涉及到的厂区内天然气最大在线量约0.534kg，远小于临界量。 （2）环境风险识别及分析 项目锅炉使用的天然气属于可燃、易燃物品，发生事故的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃。天然气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 在天然气燃烧时，产生SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入SO2、CO，以及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险管理措施如下： ①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。 ②建立健全各项规章制度，应在锅炉房醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 ⑥编制突发环境事件应急预案，实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感。 （4）风险应急措施如下： ①当发生火灾事故时，当事者应立即采取先行措施，如切断气源；在火势较小的情况下立即使用灭火器材扑灭，同时使用手机等通讯装备通知上级领导启动突发环境事件应急预案。 ②对事故发生区域周边人群进行疏散，并转移周围可能受火灾影响发生燃爆的其他耗材。 ③通知应急监测单位对因火灾事故产生的废气、废水进行应急监测，了解风险事故对周边环境影响情况。 （5）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒（DA001） | SO2 | 低氮燃烧器+1根24m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 1226-2018）表3标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 锅炉总排水 | Ca2+、Mg2+等盐类 | 锅炉房排水沟收集后排市政污水管网 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 职工生活污水经陕西雁中制衣有限公司的化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入白水县第二污水处理厂 |  |
| 声环境 | 锅炉设备和风机运转 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；厂房隔声，设置基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾交环卫部门统一清运，废弃的离子交换树脂为一般固废，由厂家更换后及时清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。 ②建立健全各项规章制度，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （2）按照相关法律法规、标准和技术规范等的要求运行污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行，确保达标排放； （3）按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）申请排污许可证； （4）建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对管理台账的真实性、完整性和规范性负责，管理台账分电子版和纸质版，保存时间不低于3年； （5）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； （6）拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目; 污染种类; 设施名称; 数量; 投资（万元）. 环境保护措施和设施; 废气; 低氮燃烧器; 1台; 45. 24m排气筒; 1根. 噪声; 减震基座、隔声等设施; 配套; 5. 固废; 一般固废; 固废暂存区; 1个; 3.5. 运行维护费用; /; /; 3. 环境管理与监测费用; /; /; 5. 合计; 61.5. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.013632t/a | / | 0.013632t/a | +0.013632t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.00028t/a | / | 0.00028t/a | +0.00028t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0612t/a | / | 0.0612t/a | +0.0612t/a |
| 废水 | 锅炉软化水 | / | / | / | 819.5t/a | / | 819.5t/a | +819.5t/a |
|  | 生活污水 | / | / | / | 40t/a | / | 40t/a | +40t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.32t/a | / | 0.32t/a | +0.32t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2t/次 | / | 0.2t/次 | +0.2t/次 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①